Информационное письмо о безопасной эксплуатации бытовых котлов

мощностью до 100 кВт работающих на твердых видах топлива.

Ежегодно в Республике Беларусь происходит около 10 чрезвычайных происшествий, связанных с взрывами бытовых котлов. Основными причинами аварий являются замерзание отдельных участков системы отопления, а также  не квалифицированными действиями владельцев.

Основное количество чрезвычайных происшествий происходит в начале отопительного периода, когда не проведено обследование системы отопления, в результате чего  происходит замерзание утепленных  участков трубопровода и расширительного бака и как следствие - прекращение циркуляции воды.

В случае отсутствия циркуляции в системе отопления и при  горении топлива в топке котла,  внутри труб или  секций котла происходит закипание воды, сопровождающиеся ростом давления. При достижении давления в котле критического значения, он разрушается. Вследствие выброса из  поврежденного котла  большого объема пара и пароводяной смеси происходит полное, или частичное разрушение несущих конструкций здания (помещения) в котором установлен котел. При этом, находящиеся вблизи котла люди, как правило, получают травмы различной степени тяжести.

Ежегодно в Республике Беларусь происходит более 10 взрывов бытовых котлов, в результате которых в период с 2010 года пострадало 17 человек, 4 - получили травмы несовместимые с жизнью.

В Могилевской области за вышеуказанный период произошло 11 случаев со взрывом бытовых котлов.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ до начала отопительного периода:

- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;

- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- промыть систему отопления и заполнить её водой;

- убедиться в герметичности котла и системы отопления;

- теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов НЕОБХОДИМО:

- Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления.

- Удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы.

- Провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.

- До начала розжига котла открыть (при наличии) линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

- Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления . В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Что делать, если отопительная система замерзла?

- определить место замерзания отопительной системы;

- отогреть безопасным методом место замерзания отопительной системы;

- когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:

- срочно прекратить подачу топлива в котел;

- удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.

Рекомендуется:

- Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированных организаций.

- Работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

- При каждом розжиге котла постоянно находиться возле котла. При этом внимательно наблюдать за температурой и давлением в котле до полного прогрева системы отопления. При повышении температуры и давления выше максимально допустимого, в срочном порядке удалить горящее топливо из котла в безопасное место.

Что делать в случае отравления угарным газом?

Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций.

В целях оказания первой помощи пострадавшему от отравления угарным газом следует принять следующие меры:

- вынести пострадавшего на свежий воздух, тепло укутать и не давать уснуть;

- вызвать скорую медицинскую помощь;

- при потере сознания дать понюхать нашатырный спирт.

При розжиге котла убедитесь, что:

- Циркуляция теплоносителя обеспечена

- Каналы дымоходов свободны

- Давление по манометру, установленному на котле, соответствует норме.

Запрещается

- Использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами.

- Проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе.

- Эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами.

- Хранить рядом с котлом горючие материалы.

Для получения информации в электронном виде высылать заявку по электронной почте: mogilevpan@tut.by.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:

- 8-0222-22-06-75 приемная Могилевского областного управления Госпромнадзора;

- ведущий специалист Малиновский Алексей Николаевич

+375296150326