По результатам проверки ГУК ДСП «Белыничская ПМК-241»

Работники Могилёвского РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям объекта: ГУК ДСП «Белыничская ПМК-241» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга было выявлено, что выполнено 3 из 7 мероприятий  по результатам рекомендации №295 от 20.12.2018 года. Не выполнено следующее:

не укомплектованы первичными средствами пожаротушения строящиеся здания, на которых работники вашей организации ведут строительно-монтажные работы;

не исключена эксплуатация в вагонах строителей №28, 29, 30, 32, 33, 16-26 ИГ, 1487, 1686, 36 не теплоёмких (металлических) печей не заводского изготовления;

не обеспечен постоянный контроль за топящими печами,  оставляют без присмотра топящиеся печи в вагонах строителей ;

не выделено помещение мини-котельной, которое пристроено к зданию  ремонтного цеха, противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием 2-го типа, а так же не предусмотрено заполнение оконного проема, которое находится над помещением мини-котельной на расстоянии менее  2 метров, противопожарным окном 2-го типа;

По результатам проведенного мониторинга директору организации Мелеху Владимиру Степановичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                                    Е.А.Зенович

По результатам проверки ООО «БалансТехСервисПлюс»

Работники Могилёвского РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям объекта: «ООО «БалансТехСервисПлюс» на объекте: ООО «Империя-2009» по адресу: Могилевский район, д. Сидоровичи, ул. Рябиновая, д. 230 Б .

В ходе проведенного мониторинга было выявлены следующие нарушения:

Система автоматической пожарной сигнализации находится не в работоспособном состоянии;

Не предоставлены технологические карты по проверке технического состоянии системы на объекте;

Не Обеспечено надлежащие ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Банькову Дмитрию Николаевичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                                  Е.А.Зенович

По результатам проверки ОАО «Могилевтехмонтаж»

Работники Могилёвского РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям объекта: ОАО «Могилевтехмонтаж» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга было выявлено, что выполнено 2 из 3 мероприятий  по результатам рекомендации №296 от 20.12.2018 года. Не выполнено следующее:

строящиеся здания не обеспечено первичными средствами пожаротушения

По результатам проведенного мониторинга директору организации Романенко Владимиру Андреевичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                                    Е.А.Зенович

По результатам проверки «ГУКСП «СПМК №130»

Работники Могилёвского РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям объекта: «ГУКСП «СПМК №130» на объекте строительства «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему».

В ходе проведенного мониторинга было выявлено, что выполнено 2 из 3 мероприятий  по результатам рекомендации №216 от 08.11.2018 года. Не выполнено следующее:

не укомплектованы первичными средствами пожаротушения строящиеся здания.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении. Прораб предприятия Правдицкий Денис Викторович привлечён к административной ответственности.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                                               Е.А.Зенович

По результатам проверки ОАО «Агрокомбинат  «Приднепровский»

Работники Могилёвского РОЧС провели повторный мониторинг соответствия противопожарным требованиям объекта: «Теплоснабжение административно-бытового корпуса на территории ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» аг. Романовичи Могилевского района» принадлежащий ОАО «Агрокомбинат  «Приднепровский».

В ходе проведенного мониторинга было выявлено, что выполнено 3 из 7 мероприятий  по результатам рекомендации №216 от 08.11.2018 года. Не выполнено следующее:

допускается эксплуатация здания мини-котельной без ввода объекта в эксплуатацию;

не произведена огнезащитная обработка горизонтального участка дымохода по всей его длине  огнезащитным составом «Синатерм 1»;

работники объекта не обеспечены самоспасателями в соответствии с проектной документацией;

не обеспечен объект знаками пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА.

По результатам проведенного мониторинга директору организации 
Степанову Николаю Владимировичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении. Главный инженер предприятия Хацков Владимир Иванович привлечён к административной ответственности.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                      Е.А.Зенович

Проведена проверка  СУ-53

В период с 29.01.2019 по 31.01.2019 работниками Могилёвского РОЧС проведен мониторинг филиала СУ-53 ОАО «Строительный трест №17 Ордена Трудового Красного Знамени» на объекте «Реконструкция ПС Могилев-330». Директор организации Секушенко С.А. добросовестно относится к соблюдению противопожарного режима и правил пожарной безопасности. По результатам мониторинга нарушений выявлено не было.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                                Е.А.Зенович

Проведена проверка  ИСУП «Литана-БелСтрой»

В период с 30.01.2019 по 31.01.2019 работниками Могилёвского РОЧС проведен мониторинг ИСУП «Литана-БелСтрой» на объекте строительства: «Реконструкция производственного здания ИООО «Мебелаин» в границах существующего участка, расположенного по адресу: Могилевская обл., Могилевский район, Вейнянский с/с, 22». Директор организации Кресс А.А. добросовестно относится к соблюдению противопожарного режима и правил пожарной безопасности. По результатам мониторинга нарушений выявлено не было.

Ст. инспектор ИНиП

Могилевского РОЧС                                                Е.А.Зенович